BL-Y3051智能式压力变送器

应用领域：

适用各种环境下的压力检测、传输仪表，广泛应用于各种石油、化工、钢铁、电力行业压力自控环境。

一、技术参数

1、基本参数

| 线性输出 | ±0.1%（对量程比为1：1），包括线性、变差、重复性的综合误差。 |
| --- | --- |
| 开方输出 | 在输出压力为4～100％时，为±（0.2%的标定量程＋0.05%的上限）。 |
| 稳定性 | 对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%，对于其他的量程代号，为最高量程的±0.25%。 |
| 湿度 | 0～100%相对湿度。 |
| 启动时间 | 在最小阻尼时，最多2秒钟。 |
| 容积吸取量 | 小于0.16cm3。 |
| 阻尼 | 电气阻尼为0～32秒。此外，敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间（量程3为0.4秒）。 |
| 零点误差 | 对于14MPa为最高量程的±0.25%，对于量程代号3为最高量程的±0.5%，通过零点调整可以得到校正。 量程误差：每6MPa可校正到输入读数的±0.25%，或对于量程代号3，为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。 |
| 零点误差 | 对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。 |

2、结构规格

| 隔离膜片 | 316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金或钽。（可选） |
| --- | --- |
| 排气/排液阀 | 316不锈钢，哈氏合金或蒙乃尔合金。 |
| 工艺法兰和连接头 | 316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。 |
| 接触介质的O形环 | 氟橡胶、丁晴橡胶。(可选) |
| 灌充液 | 硅油。 |
| 螺栓 | 碳钢镀镉。 |
| 电子线路外壳 | 低铜铝。 |
| O形密封圈 | 丁腈橡胶、氟橡胶。(可选) |
| 涂漆 | 聚氨脂。 |

3、使用条件

| 电源电压 | 16V～48VDC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电（标准为24VDC）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品使用环境 | 使用温度 | -40℃～+85℃ |
|  | 贮藏温度 | -55℃～+104℃ |
|  | 湿度 | 0～95% |
| 防爆型产品使用 环境条件 | 温度 | -20℃～+40℃ |
|  | 相对湿度 | 5%～95% |
|  | 大气压力 | 86～106kPa |
| 本安型产外配 安全栅参数 | U0≤28VDC, |  |
|  | I0≤118mA, |  |
|  | P0≤3.3W |  |

二、仪表选型

1、基本选型

| 型号 |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-Y3051 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | GP |  |  |  |  | 压力变送器 |
|  | AP |  |  |  |  | 绝压变送器 |
|  | LT |  |  |  |  | 法兰式压力变送器 |
|  | FS |  |  |  |  | 带远传压力变送器 |
| 仪表分类 |  | 0 |  |  |  | 标准型 |
|  |  | 1 |  |  |  | 单平法兰型 |
|  |  | 2 |  |  |  | 双平法兰型 |
|  |  | 3 |  |  |  | 单插法兰型 |
|  |  | 4 |  |  |  | 双插法兰型 |
|  |  | 5 |  |  |  | 一平一插法兰型 |
| 量程范围 |  |  | 0 |  |  | 10-0.06～0.3kPa |
|  |  |  | 1 |  |  | 20-0.25～1.5kPa |
|  |  |  | 2 |  |  | 30-1.2～10kPa |
|  |  |  | 3 |  |  | 40-6～40kPa |
|  |  |  | 4 |  |  | 50-30～180kPa |
|  |  |  | 5 |  |  | 60-160～1000kPa |
|  |  |  | 6 |  |  | 70-400～2500kPa |
|  |  |  | 7 |  |  | 80-1600～8000kPa |
|  |  |  | 8 |  |  | 90-4000～25000kPa |
|  |  |  | 9 |  |  | 00-7000～40000kPa |
| 输出方式 |  |  |  | 1 |  | 模拟型（4-20mA） |
|  |  |  |  | 2 |  | 标准智能型（4-20mA +现场显示） |
|  |  |  |  | 3 |  | 带hart智能型（4-20mA+现场显示+hart通讯） |
| 测量精度 |  |  |  |  | P1 | 0.1级 |
|  |  |  |  |  | P2 | 0.2级 |

2、附件和附加功能

| 代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管装弯支架 |
| B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盘装弯支架 |
| B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管装平支架 |
| B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊支架（如不锈钢等） |
|  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰排气/排液阀在上部 |
|  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰排气/排液阀在下部 |
|  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无排气/排液阀（用于煤气等防汇漏型环境） |
|  | D4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 尾部排气/排液阀 |
|  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  | 普通电缆接头 |
|  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  | 防爆电缆接头 |
|  |  |  | G1 |  |  |  |  |  |  | 腰形法兰 |
|  |  |  | G2 |  |  |  |  |  |  | 焊管接头 |
|  |  |  | G3 |  |  |  |  |  |  | 一体化三阀组 |
|  |  |  |  | i |  |  |  |  |  | 本安(ExiaⅡCT5) |
|  |  |  |  | d |  |  |  |  |  | 隔爆(ExdⅡCT5) |
|  |  |  |  |  | K1 |  |  |  |  | 温度极限:5～205℃热膨胀系数:0.00108cc/cc/℃ |
|  |  |  |  |  | K2 |  |  |  |  | 温度极限:-45～205℃热膨胀系数:0.00108cc/cc/℃ |
|  |  |  |  |  | K3 |  |  |  |  | 氟油(主要用于氯气等介质) |
|  |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  | A2-70级碳钢镀锌螺栓 |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  | A2-80级316不锈钢螺栓 |
|  |  |  |  |  |  |  | M3 |  |  | 数字液晶显示表头 |
|  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | 防雷击端子 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q1 |  | 用户指定量程范围标定(实际工况下高精度标定) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q2 |  | 用户指定温度范围标定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q3 |  | 用于特殊场合的清洗(如禁油清洗) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q4 |  | 用户要求的静压试验数据(仅对差压) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q5 |  | 用户要求的出厂检定报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q6 |  | 用户要求的特殊组态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V1 | O型圈(丁腈橡胶) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V2 | 聚四氟乙烯密封圈 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V3 | 金属密封环(紫铜) |

| 防腐 材料 | 结构材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 |
| F12 | 碳钢 | 316 | 316L |
| F13 | 碳钢 | 哈氏C | 哈氏C－276 |
| F14 | 碳钢 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔K-500 |
| F15 | 碳钢 | 316L | 钽 |
| F22 | 316L | 316L | 316L |
| F23 | 316L | 316L | 哈氏C－276 |
| F24 | 316L | 316L | 蒙乃尔K－500 |
| F25 | 316L | 316L | 钽 |
| F26 | 316L | 316L | 哈氏B－2 |
| F33 | 哈氏C | 哈氏C | 哈氏C－276 |
| F35 | 哈氏C | 哈氏C | 钽 |
| F44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔K－500 |
| F47 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 3YC25 |

注：①D1、D2、E1、K1、L1、M3、N、V1、F22为标准配置